## KS
ОБЕКТ: Изграждане на окачени тавани и структурна кабелна система в сградите на Ректорат 1, Ректорат 2 , ТЕЛЕЦ и текущ ремонт на вентилационна и климатична инсталации в сградата на Ректорат 1, при МУ – Плевен, ул. „Климент Охридски” №1
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Вид СМР | Ед. м-ка | К-во | Ед. Цена | Стойност
РЕКТОРАТ 1
ЧАСТ АС
Сутерен
1 | Доставка и монтаж Растерен окачен таван 60/120 | м2 | 501
2 | Окачен таван от пожароустойчив гипсокартон на конструкция - двуслоен | м2 | 195
3 | Доставка и полагане гипсова шпакловка | м2 | 195
4 | Доставка и полагане бял латекс | м2 | 195
5 | Доставка и монтаж Кабелканали слаботоков и силнотоков, конзолни на окачвачи | м | 412
6 | Доставка и монтаж Осветително тяло 60/60 см LED 40 вата вкл. опроводяване | бр. | 70
7 | Доставка и монтаж Саморазливна замазка по под в коридор | м2 | 145
8 | Доставка и монтаж Антибактериална настилка по под в коридор | м2 | 145
9 | Доставка и монтаж ПВЦ перваз по под в коридор | м | 98
10 | Доставка и монтаж Саморазливна замазка по под в стаи | м2 | 180
11 | Доставка и монтаж Антибактериална настилка по под в стаи | м2 | 180
12 | Доставка и монтаж ПВЦ перваз по под в стаи | м2 | 239.6
13 | Оформяне и обръщане на отвори в тухлена стена | м | 98
14 | Окачен таван от пожароустойчив гипсокартон на конструкция - двуслоен | м2 | 195
15 | Доставка и монтаж на алуминиев ръбохранител за шпакловка | м | 239.6
1-ви етаж
1 | Доставка и монтаж Растерен окачен таван 60/120 | м2 | 451
2 | Доставка и монтаж окачен таван от гипсокартон | м2 | 136
3 | Доставка и полагане гипсова шпакловка | м2 | 136
4 | Доставка и полагане бял латекс | м2 | 136
5 | Доставка и монтаж Кабелканали слаботоков и силнотоков, конзолни на окачвачи | м | 377
6 | Доставка и монтаж Осветително тяло 60/60 см LED 40 вата вкл. опроводяване | бр. | 64
2-ри етаж
1 | Доставка и монтаж Растерен окачен таван 60/120 | м2 | 451
2 | Доставка и монтаж окачен таван от гипсокартон | м2 | 138
3 | Доставка и полагане гипсова шпакловка | м2 | 138
4 | Доставка и полагане бял латекс | м2 | 138
5 | Кабелканали слаботоков и силнотоков, конзолни на окачвачи | м | 377
6 | Осветително тяло 60/60 см LED 40 вата вкл. Опроводяване | бр. | 64
7 | Боядисване с латекс цветен по стени в западно крило | м2 | 685.6
8 | Подвижно работно скеле за западно крило | бр. | 8
3-ти етаж
1 | Доставка и монтаж Растерен окачен таван 60/120 | м2 | 619
2 | Доставка и монтаж окачен таван от гипсокартон | м2 | 84
3 | Доставка и полагане гипсова шпакловка | м2 | 84
4 | Доставка и полагане бял латекс | м2 | 84
5 | Кабелканали слаботоков и силнотоков, конзолни на окачвачи | м | 413
6 | Осветително тяло 60/60 см LED 40 вата вкл. Опроводяване | бр. | 71
ЧАСТ ОВК
Вентилационни и климатични инсталации - Зали за биопринтиране и презентации, гр. Плевен”
1 | Въздуховод Ø315мм | м | 189
2 | Коляно за въздуховод Ø315 | бр. | 32
3 | Отклонение от въздуховод ARD 315/ххх | бр. | 19
4 | Таванен дифузор, APKW-4/444 | бр. | 15
5 | Регулираща секция за дифузор, APKW-4/444 | бр. | 15
6 | Кутия за APKW-4 444 | бр. | 15
7 | Гъвкав въздуховод Ø200 | м | 30
8 | Климатична камера за вътрешен монтаж, с дебелина на стените 23mm, вътрешни стени от поцинкована ламарина, външни - праховобоядисани; директно куплирани ЕС вентилатори; рекуператор (алуминиев), термопомпен рекуператор в комплект с топлообменни секции и on/off компресори, изнесено управление TUP Модел: CFR-HPE 100 Qот. tot.=9,41kW Qохл. tot.=5,84kW Камерата се състои от следните секции: нагнетателна част: секция входяща секция за филтрация, филтър G4 секция вентилаторна Vном.=1000m3/h, Hсв.=300Pa секция рекуператор (алуминиев рекуператор) секция отоплителна/охладителна от термопомпен рекуператор смукателна част: секция за филтрация, филтър G4 секция вентилаторна Vном.=1000m3/h, Hсв.=300Pa секция рекуператор (алуминиев рекуператор) секция отоплителна/охладителна от термопомпен рекуператор секция изходяща | бр. | 2
9 | Допълнителен електро нагревател, за преподгрев при температури по-ниски от -10С на външният въздух - BER 3kW / 230V | бр. | 2
10 | Филтър с клас на очистване F7 - F7CF | бр. | 2
11 | Йонизираща система за пречистване на въздуха Bioxigen - BIOX | бр. | 2
12 | ПЖР със задвижка SR230 | бр. | 2
13 | ОПЦИЯ: Смесителна секция с 3 броя ПЖР и задвижки, RMS | бр. | 2
14 | Листова топлоизолация от микропореста гума δ=12мм с ал. фолио | м² | 25
15 | Фасадна решетка НЖР 1000/400мм | бр. | 1
16 | Фасадна решетка BSV 250 | бр. | 1
17 | Въздуховод Ø250мм | m | 12
18 | Отклонение от въздуховод ARD 250/ххх | бр. | 4
19 | Коляно за въздуховод Ø250 | бр. | 12
20 | Филтър канален, FLK-B 250MM | бр. | 1
21 | Канален вентилатор RKA 250L, 230V Технически параметри: Q=800m³/h, H=100Pa Електрически данни: 230V, 50Hz, 2550 min-1 ,N=0.13kW | бр. | 1
22 | Пуск и настройка на рекуперативна вентилационна инсталация | бр. | 2
23 | Направа на строителен отвор в тухлена стена 0.5м² | бр. | 8
Мини VRF Система
24 | Външно Mini GMV5 Eurovent GMV-160WL/C-T Външно тяло за VRF - система, DC Inverter Производител: GREE Модел: GMV-160WL/C-T (220V) Студова мощност: 16kW Отоплителна мощност: 18.5kW Консумирана мощност (Охл./От.): 4.35 / 4.67 kW ЕER/COP: 3.3/3.96 Хладилен агент: Фреон R 410a Работен режим - охлаждане: от -5°С до +52°С Работен режим - отопление: от -20°С до +27°С | бр. | 1
25 | Вътрешно тяло касета GMV5-ND36T/B-T Въртешно тяло за Multi VRF System комплект с управление Охладителна мощност 3.6 kW Отоплителна мощност 4 kW Хладилен агент R410a | бр. | 4
26 | Хладилен разпределител FQ01B/A 20 kW | бр. | 3
27 | Хладилен агент R 410A | кг | 3
28 | Направа на строителен отвор в тухлена стена 0.5м² | бр. | 8
29 | Тръба медна, комплект с изолация - 6.35mm | м | 30
30 | Тръба медна, комплект с изолация - 9.52mm | м | 20
31 | Тръба медна, комплект с изолация - 12.7mm | м | 30
32 | Тръба медна, комплект с изолация - 15.9mm | м | 20
33 | Мини централен контролер за VRF | бр. | 1
34 | Дренажен път | м | 50
35 | Хидравлично изпитване под азот на тръбен път | м | 100
ЧАСТ ЕЛЕКТРО
Ел. инсталации на биолаборатория, 3D лаборатория, CAD зала и зала презентации в Медицински Университет - гр. Плевен
І. ТАБЛА И ГЛАВНИ ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ
1 | Доставка и монтаж на табло Т по схема | бр. | 1
2 | Доставка и полагане на кабел СВТ 5х4 mm2 | м | 30
3 | Доставка и полагане на кабел СВТ 5х6 mm2 | м | 124
4 | Доставка и полагане на кабел СВТ 5х10 mm2 | м | 80
5 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х4 mm2 | м | 30
6 | Доставка и монтаж на DLP канал 160/65 mm | м | 39
7 | Доставка и монтаж на PVC тръба | м | 39
ІI. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
1 | Доставка на осветително тяло с LED 39 W, 4200 lm | бр. | 38
2 | Доставка на осветително тяло 8 W, с вгр. акум. батерия и надпис "ИЗХОД" | бр. | 4
3 | Монтаж осветителни тела | бр. | 42
4 | Доставка и монтаж ел. ключ обикновен 10А/230V, с конзола за единичен монтаж | бр. | 4
5 | Доставка и монтаж ел.ключ сериен 10А/230V, с конзола за единичен монтаж | бр. | 4
6 | Лампен излаз с проводник ПВ 3х1,5 mm2 при средна дължина 6 m | бр. | 4
7 | Лампен излаз с проводник ПВВ МБ1 3х1,5 mm2 при средна дължина 6 m | бр. | 38
III. ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ КОНТАКТИ
1 | Доставка и монтаж на контакт "Шуко" 220V/20А с конзола за единичен монтаж | бр. | 41
2 | Доставка и монтаж на контакт троен с обща рамка съдържащ 3 бр. контакти "Шуко" | бр. | 3
3 | Контактен излаз с кабел СВТ 3х2,5 mm2,при средна дължина 4 m | бр. | 43
4 | Контактен излаз с кабел СВТ 3х4 mm2,при средна дължина 8 m | бр. | 1
5 | Доставка и монтаж на DPL канал 160/65 mm | м. | 62
6 | Доставка и монтаж на екранирана RJ45 розетка за LAN инсталация | бр. | 3
ЧАСТ СТРУКТУРНО ОКАБЕЛЯВАНЕ
СУТЕРЕН: 65 броя кабелни излаза за компютри, 8 броя кабелни излаза на WiFi
1 | Connection Module Cat. 6A, 1xRJ45/s | бр. | 130
2 | Кабел Cat. 6A, S/FTP, 4P, 650 MHz | м. | 2600
3 | MOUNTING PLATE 45X45 MM, 2X1 PORT, WHITE | бр. | 65
4 | 19" 1U Patch Panel HD ELISO 48-Port/s, grey, empty | бр. | 3
5 | 19" 1U PC Patch Panel 24-Port/s, Cat. 6A, gray, empty | бр. | 2
6 | Стенен шкаф 12 RU | бр. | 2
7 | Разклонители | бр. | 2
8 | Хоризонтален кабелен организатор | бр. | 6
9 | Patch Cord Cat. 6A, S/FTP, 4P, LSFRZH, gray, RJ45/s-RJ45/s, 1.0 m | бр. | 65
10 | Patch Cord Cat. 6A, S/FTP, 4P, LSFRZH, gray, RJ45/s-RJ45/s, 3.0 m | бр. | 65
11 | Patch Cord Cat. 6A, S/FTP, 4P, LSFRZH, gray, RJ45/s-RJ45/s, 50.0 m | бр. | 8
1-ви Етаж : 96 броя кабелни излаза за компютри, 15 броя кабелни излаза на WiFi
1 | Connection Module Cat. 6A, 1xRJ45/s | бр. | 192
2 | Кабел Cat. 6A, S/FTP, 4P, 650 MHz | м. | 4000
3 | Кабелен канал 105 x 50 | м. | 860
4 | Капак за кабелен канал 1 х 85 , за канал 105 х 50 | м. | 860
5 | Клип рамка за кабелен канал 105 х 50 | бр. | 96
6 | MOUNTING PLATE 45X45 MM, 2X1 PORT, WHITE | бр. | 96
7 | 19" 1U Patch Panel HD ELISO 48-Port/s, grey, empty | бр. | 2
8 | 19" 1U PC Patch Panel 24-Port/s, Cat. 6A, gray, empty | бр. | 2
9 | Стенен шкаф 12 RU | бр. | 2
10 | Разклонители | бр. | 2
11 | Хоризонтален кабелен организатор | бр. | 8
12 | Patch Cord Cat. 6A, S/FTP, 4P, LSFRZH, gray, RJ45/s-RJ45/s, 1.0 m | бр. | 96
13 | Patch Cord Cat. 6A, S/FTP, 4P, LSFRZH, gray, RJ45/s-RJ45/s, 3.0 m | бр. | 96
14 | Patch Cord Cat. 6A, S/FTP, 4P, LSFRZH, gray, RJ45/s-RJ45/s, 50.0 m | бр. | 15
2-ри Етаж : 114 броя кабелни излаза за компютри, 15 броя кабелни излаза на WiFi
1 | Connection Module Cat. 6A, 1xRJ45/s | бр. | 228
2 | Кабел Cat. 6A, S/FTP, 4P, 650 MHz | м. | 4600
3 | Кабелен канал 105 x 50 | м. | 900
4 | Капак за кабелен канал 1 х 85 , за канал 105 х 50 | м. | 900
5 | Клип рамка за кабелен канал 105 х 50 | бр. | 114
6 | MOUNTING PLATE 45X45 MM, 2X1 PORT, WHITE | бр. | 114
7 | 19" 1U Patch Panel HD ELISO 48-Port/s, grey, empty | бр. | 2
8 | 19" 1U PC Patch Panel 24-Port/s, Cat. 6A, gray, empty | бр. | 2
9 | Стенен шкаф 12 RU | бр. | 2
10 | Разклонители | бр. | 2
11 | Хоризонтален кабелен организатор | бр. | 8
12 | Patch Cord Cat. 6A, S/FTP, 4P, LSFRZH, gray, RJ45/s-RJ45/s, 1.0 m | бр. | 114
13 | Patch Cord Cat. 6A, S/FTP, 4P, LSFRZH, gray, RJ45/s-RJ45/s, 3.0 m | бр. | 114
14 | Patch Cord Cat. 6A, S/FTP, 4P, LSFRZH, gray, RJ45/s-RJ45/s, 50.0 m | бр. | 15
3-ти Етаж: 76 броя кабелни излаза за компютри, 15 броя кабелни излаза на WiFi
1 | Connection Module Cat. 6A, 1xRJ45/s | бр. | 152
2 | Кабел Cat. 6A, S/FTP, 4P, 650 MHz | м. | 2450
3 | Кабелен канал 105 x 50 | м. | 430
4 | Капак за кабелен канал 1 х 85 , за канал 105 х 50 | м. | 430
5 | Клип рамка за кабелен канал 105 х 50 | бр. | 76
6 | MOUNTING PLATE 45X45 MM, 2X1 PORT, WHITE | бр. | 76
7 | 19" 1U Patch Panel HD ELISO 48-Port/s, grey, empty | бр. | 2
8 | Стенен шкаф 12 RU | бр. | 2
9 | Разклонители | бр. | 2
10 | Хоризонтален кабелен организатор | бр. | 6
11 | Patch Cord Cat. 6A, S/FTP, 4P, LSFRZH, gray, RJ45/s-RJ45/s, 1.0 m | бр. | 76
12 | Patch Cord Cat. 6A, S/FTP, 4P, LSFRZH, gray, RJ45/s-RJ45/s, 3.0 m | бр. | 76
13 | Patch Cord Cat. 6A, S/FTP, 4P, LSFRZH, gray, RJ45/s-RJ45/s, 50.0 m | бр. | 15
4-ти Етаж: 17 броя кабелни излаза за компютри, 8 броя кабелни излаза на WiFi
1 | Connection Module Cat. 6A, 1xRJ45/s | бр. | 34
2 | Кабел Cat. 6A, S/FTP, 4P, 650 MHz | м. | 600
3 | Кабелен канал 105 x 50 | м. | 130
4 | Капак за кабелен канал 1 х 85 , за канал 105 х 50 | м. | 130
5 | Клип рамка за кабелен канал 105 х 50 | бр. | 17
6 | MOUNTING PLATE 45X45 MM, 2X1 PORT, WHITE | бр. | 17
7 | 19" 1U PC Patch Panel 24-Port/s, Cat. 6A, gray, empty | бр. | 1
8 | Стенен шкаф 12 RU | бр. | 1
9 | Разклонители | бр. | 1
10 | Хоризонтален кабелен организатор | бр. | 3
11 | Patch Cord Cat. 6A, S/FTP, 4P, LSFRZH, gray, RJ45/s-RJ45/s, 1.0 m | бр. | 17
12 | Patch Cord Cat. 6A, S/FTP, 4P, LSFRZH, gray, RJ45/s-RJ45/s, 3.0 m | бр. | 17
13 | Patch Cord Cat. 6A, S/FTP, 4P, LSFRZH, gray, RJ45/s-RJ45/s, 50.0 m | бр. | 8
ОБЩИ /за структорно окабеляване/
1 | Пробиване на отвор в тухлен зид /до 70см/, ф20 | бр. | 480
2 | Доставка и монтаж на гъвкав шлаух ф20 в отвори | м | 320
3 | Оформяне и обработване на отвори | бр. | 960
РЕКТОРАТ 2
ЧАСТ АС
1-ви етаж
1 | Доставка и монтаж Растерен окачен таван 60/120 | м2 | 125
2 | Доставка и монтаж окачен таван от гипсокартон | м2 | 28
3 | Доставка и полагане гипсова шпакловка | м2 | 28
4 | Доставка и полагане бял латекс | м2 | 28
5 | Доставка и монтаж Кабелканали слаботоков и силнотоков, конзолни на окачвачи | м | 111
6 | Доставка и монтаж Осветително тяло 60/60 см LED 40 вата вкл. опроводяване | бр. | 32
7 | Доставка и полагане цветен латекс по стени | м2 | 279
2-ри етаж
1 | Доставка и монтаж Растерен окачен таван 60/120 | м2 | 149
2 | Доставка и монтаж окачен таван от гипсокартон | м2 | 37
3 | Доставка и полагане гипсова шпакловка | м2 | 37
4 | Доставка и полагане бял латекс | м2 | 37
5 | Кабелканали слаботоков и силнотоков, конзолни на окачвачи | м | 139
6 | Осветително тяло 60/60 см LED 40 вата вкл. Опроводяване | бр. | 32
7 | Доставка и полагане цветен латекс по стени | м2 | 360
3-ти етаж
1 | Доставка и монтаж Растерен окачен таван 60/120 | м2 | 143
2 | Доставка и монтаж окачен таван от гипсокартон | м2 | 32
3 | Доставка и полагане гипсова шпакловка | м2 | 32
4 | Доставка и полагане бял латекс | м2 | 32
5 | Кабелканали слаботоков и силнотоков, конзолни на окачвачи | м | 127
6 | Осветително тяло 60/60 см LED 40 вата вкл. Опроводяване | бр. | 32
7 | Доставка и полагане цветен латекс по стени | м2 | 320
4-ти етаж
1 | Доставка и монтаж Растерен окачен таван 60/120 | м2 | 143
2 | Доставка и монтаж окачен таван от гипсокартон | м2 | 32
3 | Доставка и полагане гипсова шпакловка | м2 | 32
4 | Доставка и полагане бял латекс | м2 | 32
5 | Кабелканали слаботоков и силнотоков, конзолни на окачвачи | м | 127
6 | Осветително тяло 60/60 см LED 40 вата вкл. Опроводяване | бр. | 32
7 | Доставка и полагане цветен латекс по стени | м2 | 320
ЧАСТ СТРУКТУРНО ОКАБЕЛЯВАНЕ
2-ри Етаж: 36 броя кабелни излаза за компютри, 8 броя кабелни излаза на WiFi
1 | Connection Module Cat. 6A, 1xRJ45/s | бр. | 72
2 | Кабел Cat. 6A, S/FTP, 4P, 650 MHz | м. | 1300
3 | Кабелен канал 105 x 50 | м. | 270
4 | Капак за кабелен канал 1 х 85 , за канал 105 х 50 | м. | 270
5 | Клип рамка 2М за кабелен канал 105 х 50 | бр. | 36
6 | MOUNTING PLATE 45X45 MM, 2X1 PORT, WHITE | бр. | 36
7 | 19" 1U Patch Panel HD ELISO 48-Port/s, grey, empty | бр. | 1
8 | Стенен шкаф | бр. | 1
9 | Разклонители | бр. | 1
10 | Хоризонтален кабелен организатор | бр. | 3
11 | Patch Cord Cat. 6A, S/FTP, 4P, LSFRZH, gray, RJ45/s-RJ45/s, 1.0 m | бр. | 36
12 | Patch Cord Cat. 6A, S/FTP, 4P, LSFRZH, gray, RJ45/s-RJ45/s, 3.0 m | бр. | 36
13 | Patch Cord Cat. 6A, S/FTP, 4P, LSFRZH, gray, RJ45/s-RJ45/s, 50.0 m | бр. | 8
3-ти Етаж: 45 броя кабелни излаза за компютри, 8 броя кабелни излаза на WiFi
1 | Connection Module Cat. 6A, 1xRJ45/s | бр. | 94
2 | Кабел Cat. 6A, S/FTP, 4P, 650 MHz | м. | 2400
3 | Кабелен канал 105 x 50 | м. | 255
4 | Капак за кабелен канал 1 х 85 , за канал 105 х 50 | м. | 255
5 | Клип рамка 2М за кабелен канал 105 х 50 | бр. | 47
6 | MOUNTING PLATE 45X45 MM, 2X1 PORT, WHITE | бр. | 47
7 | 19" 1U Patch Panel HD ELISO 48-Port/s, grey, empty | бр. | 1
8 | 19" 1U PC Patch Panel 24-Port/s, Cat. 6A, gray, empty | бр. | 1
9 | Стенен шкаф 12 RU | бр. | 1
10 | Разклонители | бр. | 1
11 | Хоризонтален кабелен организатор | бр. | 4
12 | Patch Cord Cat. 6A, S/FTP, 4P, LSFRZH, gray, RJ45/s-RJ45/s, 1.0 m | бр. | 47
13 | Patch Cord Cat. 6A, S/FTP, 4P, LSFRZH, gray, RJ45/s-RJ45/s, 3.0 m | бр. | 47
14 | Patch Cord Cat. 6A, S/FTP, 4P, LSFRZH, gray, RJ45/s-RJ45/s, 50.0 m | бр. | 8
4-ти Етаж: 37 броя кабелни излаза за компютри, 8 броя кабелни излаза на WiFi
1 | Connection Module Cat. 6A, 1xRJ45/s | бр. | 74
2 | Кабел Cat. 6A, S/FTP, 4P, 650 MHz | м. | 1700
3 | Кабелен канал 105 x 50 | м. | 200
4 | Капак за кабелен канал 1 х 85 , за канал 105 х 50 | м. | 200
5 | Клип рамка 2М за кабелен канал 105 х 50 | бр. | 37
6 | MOUNTING PLATE 45X45 MM, 2X1 PORT, WHITE | бр. | 37
7 | 19" 1U Patch Panel HD ELISO 48-Port/s, grey, empty | бр. | 1
8 | Стенен шкаф 12 RU | бр. | 1
9 | Разклонители | бр. | 1
10 | Хоризонтален кабелен организатор | бр. | 3
11 | Patch Cord Cat. 6A, S/FTP, 4P, LSFRZH, gray, RJ45/s-RJ45/s, 1.0 m | бр. | 37
12 | Patch Cord Cat. 6A, S/FTP, 4P, LSFRZH, gray, RJ45/s-RJ45/s, 3.0 m | бр. | 37
13 | Patch Cord Cat. 6A, S/FTP, 4P, LSFRZH, gray, RJ45/s-RJ45/s, 50.0 m | бр. | 8
14 | Подов канал 92 x 20 | м. | 150
ОБЩИ /за структорно окабеляване/
1 | Пробиване на отвор в тухлен зид /до 50см/, ф20 | бр. | 340
2 | Доставка и монтаж на гъвкав шлаух ф20 в отвори | м | 170
3 | Оформяне и обработване на отвори | бр. | 680
ТЕЛЕЦ
ЧАСТ СТРУКТУРНО ОКАБЕЛЯВАНЕ
10 броя кабелни излаза на WiFi
1 | Свободно стоящ шкаф -21 RU | бр. | 1
2 | Разклонител | бр. | 1
3 | Хоризонтален кабелен организатор | бр. | 4
4 | Connection Module Cat. 6A, 1xRJ45/s | бр. | 10
5 | Plug Cat.6A shielded AWG 22 to 26 IP20 568A/B | бр. | 10
6 | Installation Cable Cat. 6A, S/FTP, 4P, 650 MHz | м. | 1000
7 | 19" 1U PC Patch Panel 24-Port/s, Cat. 6A, gray, empty | бр. | 1
8 | Patch Cord Cat. 6A, S/FTP, 4P, LSFRZH, gray, RJ45/s-RJ45/s, 1.0 m | бр. | 10
9 | Patch Cord Cat. 6A, S/FTP, 4P, LSFRZH, gray, RJ45/s-RJ45/s, 50.0 m | бр. | 6
Тест и сертификация на кабелна система:
1 | Тест и сертификация на кабелна система(кабелни излази) : | бр. | 929
Оптични връзки между шкафовете
1 | Оптичен кабел 6 SM 9/125 µm | м. | 4800
2 | Оптични Панели - LC - single mode - окомплектовани с касети и пиктейли | бр. | 26
3 | Пач корди LC/PC - LC/PC, 2 метра. | бр. | 60
4 | Заварки на Оптичен кабел | бр. | 156
5 | Тестване на затихване на оптичен кабел | бр. | 156
ОБЩИ /за структорно окабеляване/
1 | Пробиване на отвор в тухлен зид /до 50см/, ф20 | бр. | 190
2 | Доставка и монтаж на гъвкав шлаух ф20 в отвори | м | 95
3 | Оформяне и обработване на отвори | бр. | 380
ОБЩО без ДДС |  |  |  |  | 0
ДДС 20% |  |  |  |  | 0
ВСИЧКО с ДДС |  |  |  |  | 0